询价评审文件

项目名称：融水苗族自治县人民医院消毒供应室消防设施增配项目

采购编号：RYCG2025039

融水苗族自治县人民医院

2025年6月

目  录

第一章  询价评审公告	3

第二章  项目需求	5

第三章  响应文件格式	6

第四章  报价表	7

第一章  竞争性磋商公告

融水苗族自治县人民医院消毒供应室消防设施增配项目院内招标询价公告

融水苗族自治县人民医院现就“医院消毒供应室消防设施增配项目招标询价公告”进行院内招标询价采购，诚邀符合资格条件的供应商参与现场投标：

一、项目基本情况

（一）项目编号：RYCG2025039

项目名称：融水苗族自治县人民医院消毒供应室消防设施增配项目。

（二）项目内容（详细请看附件询价评审文件）：

1.新增火灾自动报警系统（含烟感、温感、手报、声光、广播等设备）；

2.敷设消防电缆及镀锌钢管；

3.增设室内消火栓箱（含全套器材）；

4.系统安装调试及接入现有消防主机。

（三）采购预算：人民币贰万肆仟贰佰捌拾伍元整（¥24285.00 元）

二、申请人的资格要求

1.具有独立法人资格，持有有效营业执照；

2.具备消防设施工程专业承包资质或消防技术服务机构资质；

3.近3年承担过≥2项类似消防工程项目（需提供合同复印件）；

4.所投核心设备（探测器、报警器等）需提供CCCF认证证书；

5.本项目不接受联合体投标。

三、投标文件组成

营业执照（副本）、授权委托书、项目负责人身份证复印件；商务报价等（以上文件均需加盖投标人公章）；投标文件用A4纸打印并按顺序装订成一册，正本一份，副本三份，密封装袋，封面注明“正本/副本”及项目编号，投标文件封面、骑缝、密封袋封口处均需加盖投标单位公章，否则视为无效投标。

四、磋商文件获取及响应文件递交

1.获取与截至时间：2025年6月20日至6月26日（工作日8:30-12:00，15:00-17:30）

2.地点：线上公告附件自行下载。

3.费用：免费下载，报名时需提交加盖公章的营业执照副本复印件、报名表以及法定代表人授权委托书、资质证明等材料”。

4.线上报名：报名文件发送至邮箱：251032761@qq.com或微信提交报名资料：采购办 万老师13768228700

5.现场踏勘、咨询：保卫科 韦老师 17376120676

八、询价与开标

1.递交投标文件时间：2025年6月27日上午09:30-10:00

2.询价会议时间：2025年6月27日上午10:00

3.地点：融水苗族自治县人民医院5号楼4楼一体化会议室

4.方式：最低评标价法，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商。

九、发布媒介

本公告同步发布于融水苗族自治县人民医院官方网站、融水苗族自治县人民医院公众号。

融水苗族自治县人民医院

2025年06月20日

第二章  服务项目需求

融水苗族自治县人民医院消毒供应室消防设施增配项目技术需求书

一、项目目标

1.构建符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）的消防防控体系，实现：

2.火灾隐患实时监测与早期预警；

3.消火栓系统快速响应；

4.与医院现有消防控制室（6号楼）无缝联动；

5.保障消毒供应室连续安全运行。

二、功能需求

| 系统类别 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | ① 烟感/温感探测器自动触发报警； ② 手动报警按钮应急启动； ③ 声光报警器现场警示； ④ 消防广播定向疏散指引； ⑤ 楼层显示器实时定位火源。 |
| 消防联动系统 | ① 报警信号实时传输至6号楼消防主机； ② 触发消火栓泵启动； ③ 强切非消防电源（可选）。 |
| 消火栓系统 | ① 消火栓箱内器材完整可用（水带25m、水枪、灭火器×2）； ② 供水压力≥0.35MPa。 |

三、技术规格要求

| 设备名称 | 技术标准 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 烟感探测器 | 海湾品牌，响应阈值0.5~1.0dB/m，CCC认证 | 40个 |
| 温感探测器 | 海湾品牌，A1R型（54℃响应），CCC认证 | 3个 |
| 声光报警器 | 海湾品牌，声压≥85dB（3m处），红光闪烁，IP30防护 | 6套 |
| 消防广播 | 海湾品牌，功率3W，频响200~4000Hz | 3个 |
| 消火栓箱 | 1.6m高304不锈钢，含DN65栓头、25m衬胶水带、Ø19mm水枪、25m软管卷盘、4kg干粉灭火器×2 | 2套 |
| 电缆（ZR-RVS） | 2×1.5mm²阻燃铜缆，导体电阻≤13.3Ω/km，符合GB/T 19666 | 1000米 |
| 镀锌钢管 | DN20，壁厚≥1.5mm，热镀锌层≥80μm，符合GB/T 3091 | 500米 |

四、验收标准

| 项目 | 验收方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 报警响应 | 触发烟感/手动按钮 | 控制室接收报警≤3秒 |
| 广播音质 | 播放疏散指令，距广播3m处测试 | 语音清晰度≥90% |
| 消火栓水压 | 连接水枪测试末端出水压力 | ≥0.15MPa（静压） |
| 系统兼容性 | 查看消防主机联动记录 | 无通信故障或地址冲突 |

第三章  响应文件格式

响 应 文 件（封面）

项目名称：融水苗族自治县人民医院消毒供应室消防设施增配项目

采购编号：RYCG2025039

供应商名称：

供应商地址：

年   月   日

- 第四章 报价表

融水苗族自治县人民医院消毒供应室

消防设施增配项目报价表

询价单位：融水苗族自治县人民医院         项目编号： RYCG2025039

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海湾消防火灾报警烟感 |  | 个 | 40 |  |  |
| 2 | 海湾消防火灾报警温感 |  | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 海湾消防火灾报警声光、手报 |  | 个 | 6 |  |  |
| 4 | 海湾消防火灾报警消报 |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 海湾消防火灾报警广播 |  | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 海湾消防火灾报警层显 |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 海湾消防火灾报警广播模块、隔离模块 |  | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 2*1.5国标电缆线(设备链接线） |  | 米 | 500 |  |  |
| 9 | 2.0镀锌铁线管（国标） |  | 米 | 500 |  |  |
| 11 | 2*1.5国标电缆线（接入6号楼消控室消防主机） |  | 米 | 500 |  |  |
| 12 | 室内消防栓1.6米高加厚304不锈钢（含栓头、水带、枪头、消防软盘、灭火器2具）国标 |  | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 设备安装、技术调试及编码的人工费 |  | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 其他辅材及模块箱 |  | 批 | 1 |  |  |
| 总报价（元） |  | 大写： （小写：¥ ） |  |  |  |  |
| 备注 |  | 含票，包工包料安装调试正常，质保一年 |  |  |  |  |

供应商名称或个人名称（盖章或手印）：

日  期：