竞争性磋商文件

项目名称：融水苗族自治县人民医院中央空调维保采购项目

采购编号：RYCG2025045

融水苗族自治县人民医院

2025年8月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  服务项目需求	6

第三章  响应文件格式	8

第一节  供应商基本情况表	9

第二节  供应商响应性承诺书	10

第三节  法定代表人/负责人身份证明书	11

第四节  服务承诺书	13

第五节  供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函	14

第六节  类似成功案例业绩一览表	15

第七节  售后服务方案	16

第八节  报价表	17

第四章  评审办法及评审标准	18

第一章  竞争性磋商公告

融水苗族自治县人民医院中央空调维保采购项目

二次发布磋商公告

融水苗族自治县人民医院现就 “医院中央空调维保采购项目” 进行竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的供应商参与投标：

一、项目基本情况

项目编号：RYCG2025045

项目名称：融水苗族自治县人民医院中央空调维保采购项目

采购内容：对医院中央空调层流（空气净化）系统等所有相关空调设施提供维护保养服务，包括但不限于定期巡检、定期预防性保养、应急维修、系统调试与优化建议等（详细内容见服务项目需求）。

采购预算：人民币 14 万元整一年（¥140000.00 元 / 年）

采购需求：详见第二章服务项目需求。

服务期限：自合同签订之日起服务期一年,采用n+1模式，如年底考核通过可继续续签，续签不能超过3年。

服务地点：融水苗族自治县人民医院内，具体为 1 号楼 8 楼手术室、3 号楼 1 楼供应室、6 号楼 5/7/8 楼新生儿科、手术室、妇产科等区域。

二、申请人的资格要求

(一)基本资格:

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.未被列入 “信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

（二）特定资格

1.专业资质：公司必须具备《制冷空调设备维修安装企业资质》，必须提供资质证书复印件并加盖公章。

2.同类项目经验：具有近三年承担过类似规模的公共建筑，特别是医院类项目的中央空调系统维保服务业绩，且运行效果良好。须提供合同关键页（含服务内容、金额、签章页）复印件及用户评价或验收证明（如有）。

3.人员要求：拟派常驻现场的主要技术人员（主要维修工）须持有特种作业操作证（制冷与空调设备运行操作 / 安装修理）及相关专业技能证书，至少具备 3 年以上医院空调系统维保经验，熟悉洁净空调系统维护要点。

4.维保能力：拥有完善的维保管理体系、操作规程、应急预案和充足的备品备件供应渠道（特别是医院常用品牌设备的备件）。具备提供 7x24 小时应急抢修服务的能力，承诺到达现场时间（如：10 分钟内响应，2 小时内到达现场）。

5.质量保证：承诺服务期内保证系统正常运行时间达到 95% 以上，关键区域（手术室、供应室等）温湿度、洁净度、压差等技术指标符合国家及医院相关规范要求。

三、投标文件组成

营业执照（副本）、授权委托书、项目负责人身份证复印件；商务报价；企业信用证明【国家企业信用信息公示系统（导出的 PDF 打印版）、信用中国（导出的 PDF 打印版）、中国执行信息公开网截图】等（以上文件均需加盖投标人公章）；中央空调维保技术方案；中央空调维保服务方案；人员及设备配置情况；服务承诺方案格式自拟。投标文件用 A4 纸打印并按顺序装订成一册，正本一份，副本三份，密封装袋，封面注明 “正本 / 副本” 及项目编号，投标文件封面、骑缝、密封袋封口处均需加盖投标单位公章，否则视为无效投标。

四、磋商文件获取及响应文件递交

获取与截至时间：2025 年 8 月 13 日至 8 月 19 日（工作日 8:30-12:00，15:00-17:30）

地点：线上公告附件自行下载。

费用：免费下载，报名时需提交加盖公章的营业执照副本复印件、报名表以及法定代表人授权委托书、资质证明等材料。

线上报名：报名文件发送至邮箱：251032761@qq.com 或微信提交报名资料：采购办 万先生 13768228700

项目咨询：设备科 韦先生 15307821919

现场磋商：在现场磋商环节，投标人可使用 U 盘上传 PPT 进行宣讲，做项目介绍，阐述自身优势，并解答评委相关疑问。

五、磋商与开标

递交投标文件时间：2025 年 8 月 20 日 上午09:30-10:00（逾期视为放弃）

磋商会议时间：2025 年 8 月 20 日 上午10:00

地点：融水苗族自治县人民医院 5 号楼 4 楼一体化办公室

方式：综合评分法（价格分 30 + 技术分 25 + 商务分 15 + 服务分 30，满分 100 分，详见第四章评审办法及评审标准）。

六、发布媒介

本公告同步发布于融水苗族自治县人民医院官方网站、融水苗族自治县人民医院公众号。

- 七、其他说明

- 本项目因首次发布磋商公告后报名人数不足 3 家，故进行二次公告。

融水苗族自治县人民医院

2025 年 8 月 13 日

第二章  服务项目需求

# 中央空调层流（空气净化）系统维保服务采购需求

| 一、本项目需实现的功能或者目标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求要点 | 具体要求 |
| 1 | 需实现的功能或者目标 | 满足采购文件采购需求及采购合同约定需求，经验收达到合格标准。 |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 三、本项目服务要求 |  |  |
| 具体服务要求见下： |  |  |
| （一）基本要求： 1、维保期间需协助医院《洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013检测资质机构（如疾控中心）参照《WS/T368-2012医院空气净化管理规范》标准进行检测。 2、供应商需根据采购人实际情况给出合理的维保方案。 3、供应商在签订合同后需进行系统检测，每半年进行一次保养，并出具保养报告， （二）维保范围： 1、中央空调层流机组全套的维护维修服务，包括层流空调系统、加湿系统、新风系统。 （三）设备巡查与记录： 1、每月检查风管是否有漏风，如有漏风现象及时补漏，包好风管保温，减少能耗。 2、每月检查冷冻管道，对脱落的保温棉重新包扎，防止管道生绣腐蚀。 3、每月检查净化空调机组的密封情况, 视实际情形更换密封胶或重新涂抹硅胶密封层。 4、每季度检查电动水阀开启情况是否灵敏，对控制阀门的控制部分进行检测保养。 5、每季度检查各种仪器仪表、气体终端、记录机组运行情况。 6、在层流系统运行过程中，检查风机情况、风机轴承温度；检查过滤网风压是否有报警或有破损；检查盘管排水是否正常；检查管路上各配件工作是否正常。 7、每个月检查排风机运行是否正常。 （四）定期维护： 1、初效滤网每月清洁一次，每半年更换一次初效过滤器。 2、中效滤网每月清洁一次，每半年更换一次中效过滤器。 3、高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计初阻力 160Pa或已经使用 3 年以上时需更换（更换高效过滤器后需出具检测证明）。 4、每季度对控制柜进行清洁，检查控制柜各元件接地绝缘度，检查各接线点，紧固一次回路接线，确保导电部分接触良好。 5、每季度对温度湿度探头、加湿器、电加热进行检查维护。每季度检查电机、风机轴承是否磨损，对风机电机轴承加润滑油，确保轴承的灵活性；检查风机传动附件，调整皮带松紧度，校对电极及风机带轮及平面度。 6、空调机组维护保养每半年一次，内容包含清洗表冷器、冷凝水盘、盘管、翅片等，添加冷媒，调试数据指令，压缩机滤清器更换，触点开关调试，微电脑板校正，内机检查皮带松紧，紧固螺丝，失风保护开关，加湿器清洗加湿桶，调试信号指令。 7、每季度对电机、控制面板、录像系统、计时系统、变频器、感应器、运动功能进行维护检查，发现问题及时处理。 8、每季度对手术室和走廊控制面板进行维护检查，检查线路是否老化或接触不良，及时进行处理。 9、手术室内回风与排风口每周定期维护，回风与排风口滤网每年更换一次。 10、定期打扫空调机房卫生。 （五）手术间洁净区域的数据检测与调整： 1、参照《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 标准，每年对手术间洁净区域的尘埃粒子数目、静压差、温湿度、噪音、照度、新风量进行检测，并根据结果调整设备运行参数，使区域符合规范要求。 2、高效过滤器更换时，进行测试，保证所更换的高效过滤器安装无漏点，并出示有效的检测数据。测试包含：①送风天花层流效果测试。②辅助房间、手术间净化级别（微粒计数）测试。③送风天花或送风口之气流风速测试。④净化空调系统的过滤效率及过滤器之测漏试验。⑤辅助房间、手术室静压测试。 维保项目科室： 项目名称; 位置; 使用科室; 评判标准; 检测项目. 中央空调层流技术保养维护; 1号楼; 手术室; 《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013; 1、I级洁净手术室手术区和I级洁净辅助用房洁净度为局部5级区的地面以上1.2m的工作面的截面风速和速度不均匀度； 2、II—IV洁净手术室和洁净辅助用房的换气次数以及II、III级手术室风口下无速度盲区； 3、新风量； 4、末级过滤器检漏； 5、手术室的严密性； 6、静压差； 7、I级洁净用房开门后门内0.6m处空气洁净度； 8、空气洁净度级别（悬浮粒子）； 9、温度； 10、相对湿度； 11、噪声； 12、照度； 13、细菌浓度（浮游菌、沉降菌）。. 3号楼; 供应室. 6号楼; 妇产科. 手术室. 新生儿科. |

第三章  响应文件格式

响 应 文 件（封面）

项目名称：融水苗族自治县人民医院中央空调维保采购项目

采购编号：RYCG2025045

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第一节  供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 公司负责人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 公司邮箱 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

第二节  供应商响应性承诺书

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

融水苗族自治县人民医院：

本公司              （单位名称）参与贵院            项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受融水苗族自治县人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的融水苗族自治县人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

第三节  法定代表人/负责人身份证明书

法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人/负责人。

特此证明！

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人/负责人签名：

供应商：               （公章）

时间：     年  月  日

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人/负责人授权委托书

致：融水苗族自治县人民医院

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人/负责人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加               项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：            法定代表人/负责人签名：

所在部门职务：            职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

第四节  服务承诺书

服务承诺书

1.本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由供应商按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人/负责人或委托代理人(签名)：

第五节  供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商：                     （公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日期：      年    月   日

近年供应商类似成功案例的业绩证明（附合同复印件或中标通知书并加盖公章）。

第六节  类似成功案例业绩一览表

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 单价（万元） | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）近年业绩《评审方法及评审标准》规定起止时间提供。

（2）类似项目的定义见《评审方法及评审标准》规定。

（3）本表可拓展并逐页加盖供应商公章。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商公章：

日期：      年    月   日

第七节  售后服务方案

- 售后服务方案

（由供应商根据自身情况自行编写，包含但不限于售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间、人员培训、保质期内服务、保质期后服务及售后保障能力等，格式自拟）

售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：

日  期：

注：

（1）应提交供应商售后服务机构的营业执照复印件；

（2）售后服务机构人员应提供名单及学历、职称、联系方式等证明；

（3）本表可根据实际情况拓展并逐页加盖供应商公章。

- 报价表

项目单位：融水苗族自治县人民医院  项目名称：中央空调维保采购项目

| 项目名称 | 融水苗族自治县人民医院中央空调维保采购项目 |
| --- | --- |
| 项目概况 | 维保项目包含院内 1 号楼、3 号楼、6 号楼等相关区域的中央空调层流（空气净化）系统及附属设备。 |
| 报价合计： 元 |  |
| 注: 1、本报价结合医院对空调系统的要求及设备情况综合计算； 2、本报价含税：本报价维保期限一年， 3、本次报价仅为维护保养费用，不含设备维修费用 (单次 200 元以内维修不计费用) |  |

注:

1.供应商的报价表必须加盖供应商签章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

2.供应商提交最后报价时，须附报价表并加盖供应商签章。

供应商名称（盖章）：                     日  期：

第四章  评审办法及评审标准

融水苗族自治县人民医院中央空调维保

采购项目综合评分表

| 供应商名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 分数 |
| 1 | 报价评分 （满分30分） | - 报价≤控制价（140000.00元），超控制价直接废标 - 计算公式：得分=（最低有效报价/投标报价）×30分 | 0-30分（满分30分） |  |
| 2 | 技术部分 | 评审因素 | 技术分（满分25分） |  |
| 2.1 | 维保方案完整性 | 覆盖系统（1 号楼、3 号楼、6 号楼相关设备及附属设备等）： - 全覆盖 + 流程清晰：5 分 - 缺 1 项：扣 2 分 - 缺≥2 项：0 分 - 提供专业中央空调维保方案（2 分） - 提前安排维保检测年度计划（2 分） | 0-9分 |  |
| 2.2 | 应急响应机制 | 响应时间和到达现场时间承诺： - 10 分钟内响应且 2 小时内到达现场：4 分 - 10-30 分钟内响应且 2 小时内到达现场：2 分 - 超过 30 分钟响应或超过 2 小时到达现场：0 分 故障排除效率承诺：根据承诺情况酌情给 0-2 分. | 0-6分 |  |
| 2.3 | 节假日保障 | 中央空调应急保障： - 春节 / 活动期间：配合医院节前检查及排除故障（现场）：4 分 | 0-4分 |  |
| 2.4 | 维保记录管理 | 维保记录的完整性、规范性及检测报告的及时性： - 完善且规范，报告及时：6 分 - 基本完整规范，报告较及时：3 分 - 不完整不规范，报告不及时：0 分. | 0-6分 |  |
| 3 | 资质部分 | 评审因素 | 商务分（满分15分） |  |
| 3.1 | 法定资格 | ・营业执照（有效）（2 分） ・《制冷空调设备维修安装企业资质》： - 一级：4 分 - 二级：2 分（无资质废标） | 0-6分 |  |
| 3.2 | 医院业绩 | 近 3 年医院类项目（合同 + 验收报告）： - 每份合同：3 分（满分 6 分） - 三甲医院中央空调维保业绩 + 3 分（需维保范围证明） | 0-9分 |  |
| 4 | 服务部分 | 评审因素 | 服务分（满分30分） |  |
| 4.1 | 核心团队配置 | 项目负责人： - 相关专业高级职称 + 5 年以上医院项目经验：4 分 - 相关专业中级职称 + 3 年以上医院项目经验：2 分 维保团队： - 持证人员≥3 人 + 全员本地社保，持有特种作业操作证（制冷与空调设备运行操作 / 安装修理）及相关专业技能证书，并接受定期培训和考核：8 分. | 0-12分 |  |
| 4.2 | 医院应急协同 | 检查配合： - 书面承诺响应配合例行检查 + 卫健委迎检、第三方等：4 分 技术操作传授： - 应对相关人员进行维保讲解和故障排除：4 分 | 0-8分 |  |
| 4.3 | 培训与演练体系 | 院方培训： - 应要求培训及时制定培训计划方案：5 分 洁净区域保障： - 承诺满足洁净区域相关规范要求，确保温湿度、洁净度等达标：5 分 | 0-10分 |  |
| 总得分100分（100分）1＋2＋3+4 |  |  | 总分100分 |  |
| 评委专家签字： |  |  |  |  |